## troškovnik
Troškovnik - Radovi na razvođenju cijevi i sustava za kisik i medicinske plinove i instalacija postrojenja za plinove
| opis stavke | jed. mjere | kol. | jedinična cijena | cijena stavke
MEDICINSKI PLINOVI
1. | Uređenje prostora za smještaj kompresora zraka, sastoji se od sendvič panela sa nosivom 10m2, konstrukcijom i vratima. | kpl. | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža vijčanog kompresora na spremniku zraka i rashladnim sušačem zraka, zrakom hlađen, upravljanje sa mikroprocesorskim kontrolerom sa LCD ekranom te sa ugrađenim pogonskim elektromotorom, automatskim odvajačem kondezata na spremniku, regulatorom tlaka sa ventilom na izlazu i priključnim crijevom DN25. Isporuka sadrži mogučnost komunikacije kompresora sa CNUSOM sustava te sustav za upravljanje dva kompresora. Kompresor se isporučuje sa spreman za rad te sa izjavom o sukladnosti te uputama za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku.
Tehničke karakteristike :
Dobava: fad 1217, 2000 annex c, pri radnom pretlaku od 10 bara: min 90 m3/h
Maksimalni radni pretlak: 10 bar (g)
Nominalna snaga pogonskog elektromotora: 11 kW
Mehanička zaštita pogonskog el. motora: IP55
Radni napon, Frekvencija: 400 V, 3- ph, 50Hz
Način hlađenja: zračno
Izlazna temperatura stlačenog zraka u odnosu na okolinu: 5°C
Dimenzije izlaznog priključka komprimiranog zraka: G3/4"
Dimenzije kompresorske jedinice max:(š x d x v ): 1840x665x1800mm
Buka prema ISO 2151 i baznom standardu ISO 9614-2 ili jednakovrijedan; tolerancija ± 3 dB(A) na 1m udaljenosti-slobodan prostor: dB(A)
Regulator tlaka sa ventilom na izlazu: G1"
Volumen spremnika: 500 ltr
Masa: 500 kg
| Kao Atlas Copco tip: GA11FF | kpl. | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža ventilacijskih kanala od pocinčanog lima za ventilaciju kompresora sa istrujnom rešetkom. | kpl. | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža adsorpcijskog sušača zraka higrometrom za kontolu točke rosišta, uvjeti zraka na izlazu klasa 1-2-1 prema ISO 8573.1. ili jednakovrijedno Protok: 100 l/min
| Kao Atlas Copco tip: CD30 | kpl. | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža predfiltera za komprimirani zrak.
Filter za odvanjanje čestica krutih tvari i separaciju veće količine kondenzata. Sa indikacijom zaprljanosti filtera, ispusna slavinica za kondenzat.
Stavka obuhvaća kompletan spojni i brtveni materijal i materijal potreban za montažu i funkcionalan rad.
protok pri radnom pretlaku od 10 bara: 270m3/h
izlučiva veličina čestica: > 1 ɲm
maks količina tekućine na ulazu: 1 g/m3
priključak: G1"
| Kao Atlas Copco tip: DD75 | kpl. | 1 |  | 0
6. | Dobava i montaža filtera za komprimirani zrak NP16.
Filter za odvanjanje čestica krutih tvari iz suhog zraka. Sa indikacijom zaprljanosti filtera.
Stavka obuhvaća kompletan spojni i brtveni materijal i materijal potreban za montažu i funkcionalan rad.
protok pri radnom pretlaku od 10 bara: 270m3/h
izlučiva veličina čestica: > 0,01 ɲm
priključak: G1"
| Kao Atlas Copco tip: PD75 | kpl. | 1 |  | 0
7. | Dobava i montaža uređaja za obradu zauljenog kondezata.
protok pri radnom pretlaku od 10 bara: do 180 m3/h
ostatak ulja: 10 mg/ltr
priključak: G1/2"
| Kao Atlas Copco tip: OSC 50 | kpl. | 1 |  | 0
8. | Dobava i montaža metalnog spremišta za smještaj dvije baterije boca kisika (16 boca) sastoji se od metalne konstrukcije limene ograde i žičanih vrata i limenog krova za vanjsku ugradnju.
Tehničke karakteristike :
| Dimenzija: 2500x5000x2500mm | kpl. | 1 |  | 0
9. | Dobava i montaža stanice medicinskog kisika za dvije baterije boca kisika (16 boca), prema EN ISO 7396-1, 93/42/EEC i EN 60601-1-2.
Tehničke karakteristike :
Ulazni tlak: 200 bar
Izlazni tlak: 5 bar
Protok: 25 m3/h.
Zaporni - nepovratni ventili i kontakni manometri na ulazu
Zaporni i sigurnosni ventili na izlazu
Komplet sa priključnim cijevima i alarmnim uređajem.
| Kao GCE tip: MC25 | kpl. | 1 |  | 0
10. | Dobava i montaža specijalnih bešavnih bakrenih cijevi za distribuciju medicinskih plinova, iznutra odmašćene i očišćene uz maksimalno dopuštenih 0,2 mg/dm2 masnoće. Cijevi su na obje strane zatvorene čepovima kao zaštita od nečistoća, komplet sa spojnim i ovjesnim materijalom, materijalom za tvrdo lemljenje i naljepnicama za označavanje plinova prema EN13348.
| 8x1mm | m | 200 |  | 0
| 12x1mm | m | 200 |  | 0
| 15x1mm | m | 200 |  | 0
| 22x1mm | m | 200 |  | 0
11. | Dobava i montaža kontrolnog-zapornog ormara sa zapornom armaturom i mikroprocesorskim manometrima za kontrolu tlaka (nad-tlaka i pod-tlaka), prema HR EN ISO 7396 za nadžbuknu ugradnju, a sastoji se od: - zapornih ventila za specifični medij, sa fizički odvojenim servisnim NIST priključcima za bocu u slučaju nesreće prema HR EN 7396 - električnog signala opomene koji optički i akustički signalizira prekid dovoda pojedinog medija, prema vrsti plina - alarmnog uređaja i ugrađenog transformatora za signalizaciju sa ugrađenim ispravljačem istosmjerne struje 220/12V, sa osiguračem i priključnim stezaljkama, direktni priključak na el.mrežu 220V (3x1,5 mm2) i uzemljenje (1x4 mm2). -ugradnja kontrolno-zapornog ormarića, spajanje sa odgovarajućim razvodom cijevi pojedinih medija prema detaljnom izvedbenom rješenju isporučioca opreme.
medicinski zidni ugradni ormarić za 2 plina (O2 i KZ5 )
| Kao GCE tip: DN25 | kpl. | 1 |  | 0
12. | Dobava i montaža sigurnosnih zidnih priključaka prema normama HR EN ISO 7396 i DIN 13260-2, za montažu na zid a sastoji se od: - plastične kutije za ugradnju na zid s priključkom 8×1, nepovratnim ventilom, unutarnjim osiguračem vrste medija - utične spojnice sa geometrijskim otvorom specifičnim za priključenje potrošača, rastavnom čahurom za deblokiranje sa oznakom prema normi ISO 32 - pokrivne pločice od bijele plastike.
Kao GCE tip: TOM
| medicinski zidni ugradni priključak O2 | kpl. | 16 |  | 0
| medicinski zidni ugradni priključak KZ5 | kpl. | 16 |  | 0
13. | Dobava i montaža čeličnih profila, navojni šipki i obujmica za ovješenje cjevovoda i opreme | kpl. | 1 |  | 0
14. | Označavanje cjevovoda | kpl. | 1 |  | 0
15. | Korištenje platformi i skela za ugradnju cjevovoda na visini | kpl. | 1 |  | 0
16. | Sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu navedenog materijala i opreme. | kpl. | 1 |  | 0
17. | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima i podovima za prolaz cjevovoda | kpl. | 1 |  | 0
18. | Tlačna proba izvedenog dijela instalacije | kpl. | 1 |  | 0
19. | Puštanje u rad i izdavanje ovjerene pismene izjave o funkcionalnosti. | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO-MEDICINSKI PLINOVI |  |  |  | 0